## traccia A
TRACCIA A
Quesito 1
HA | 200 |  | L1 | 5000
HB | 50 |  | L2 | 5000
HE | 300 |  | L3 | 4000
|  |  | L4 | 1500
q1 (l/s) | 300
q4 (l/s) | 50
qu (l/sm) | 0.02
portata tot distribuita nel tronco 2 (l/s) |  |  | qu*L2 | 100
portata in arrivo al nodo D (l/s) |  |  | qD | 200
q3 (l/s) | 150
q* nel tronco 2 (l/s) = qD + 0.55 qu L2 = |  |  |  | 255
1) Applico Marzolo
Ytot | 150 |  | nodo/tronco | Li | qi | li qi^1/3 | Yi | Hi
|  |  | A |  |  |  |  | 200
|  |  | A-C | 5000 | 0.3 | 3347.1648 | 58.0894
|  |  | C |  |  |  |  | 141.9106
|  |  | C-D | 5000 | 0.255 | 3170.6629 | 55.0262
|  |  | D |  |  |  |  | 86.8844
|  |  | D-B | 4000 | 0.15 | 2125.3171 | 36.8844
|  |  | B |  |  |  |  | 50
8643.1447
sommatoria
2) progetto tronco AC
gamma bazin | 0.16 | [8 empty] | verifca moto ass trubolento
epsilon | 0.2mm= | 0.0002 | m | [6 empty] | Re* = u* epsilon/ni | tratto ' | tau0 | 10.0564 | tratto '' | tau0 | 16.7458
[5 empty] | L' |  |  |  |  | u*=(tau0/rho)^0.5 |  | u* | 0.10028 |  | u* | 0.12941
[5 empty] | D' | L'' |  |  |  | tau0 = gamma R J |  | Re* | 20.0563 |  | Re* | 25.8811
Y Ac = uq12 L1 | da cui u= | 0.12909 |  |  |  | D''
[12 empty] | j' | 0.0091159 |  | j'' | 0.017077
| u'= | 0.10129 | <u< | u''= | 0.18975 |  | cui corrispondono i diametri (in mm)
| D' | 450 |  | D'' | 400
metto a sistema
Y AC = uq12L1 = u'q12 L'+ u'' q12 L'' |  |  | da cui ottengo |  | L' = (uL1-u''L'')/u'
L' + L'' =L1 |  |  |  |  | L''= (u'-u)L1/(u'-u'') |  | 1571.3611 | e quindi L' = L1-L'' = | 3428.6389
3) piezometriche sulla rete
4) impianto sollevamento
D=1.5 q4^1/2 = | 0.33541 |  | scelgo D4=350mm |  | a cui corrisponde u4 = |  | 0.3873
Y4 = u4q42 L4 = | 1.4524
Hg =HD-HE = | 213.1156 |  | H = Hg+ Y4 = | 214.5679
potenza pompa P = g q4 H/rendimento = |  |  | 131503.3264 | watt
rendimento | 0.8
Quesito 2
L | 1000
q | 0.15
q1 | 0.21
Y = uq2L = u/4 q12 x + u q12 (L-x)
q2L = q12 x/4 + q12 (L-x)
q2L = q12 x/4 + q12 L- q12 x)
3/4 q12 x = L (q12 - q2)
x (in m) = | 653.0612
A
C

## traccia B
TRACCIA A
Quesito 1
HA | 250 |  | L1 | 2000
HB | 50 |  | L2 | 2000
HE | 300 |  | L3 | 1000
|  |  | L4 | 1000
q1 (l/s) | 400
q4 (l/s) | 50
qu (l/sm) | 0.02
portata tot distribuita nel tronco 2 (l/s) |  |  | qu*L2 | 40
portata in arrivo al nodo D (l/s) |  |  | qD | 360
q3 (l/s) | 310
q* nel tronco 2 (l/s) = qD + 0.55 qu L2 = |  |  |  | 382
1) Applico Marzolo |  |  | nodo/tronco | Li | qi | li qi^1/3 | Yi | Hi
Ytot | 200 |  | A |  |  |  |  | 250
|  |  | A-C | 2000 | 0.4 | 1473.6126 | 81.8317
|  |  | C |  |  |  |  | 168.1683
|  |  | C-D | 2000 | 0.382 | 1451.1683 | 80.5853
|  |  | D |  |  |  |  | 87.583
|  |  | D-B | 1000 | 0.31 | 676.7899 | 37.583
|  |  | B |  |  |  |  | 50
3601.5708
sommatoria
2) progetto tronco AC
gamma bazin | 0.16 | [8 empty] | verifca moto ass trubolento
epsilon | 0.2mm= | 0.0002 | m | [6 empty] | Re* = u* epsilon/ni | tratto ' | tau0 | 29.7702 | tratto '' | tau0 | 39.3928
[5 empty] | L' |  |  |  |  | u*=(tau0/rho)^0.5 |  | u* | 0.17254 |  | u* | 0.19848
[5 empty] | D' | L'' |  |  |  | tau0 = gamma R J |  | Re* | 34.5081 |  | Re* | 39.6952
Y Ac = uq12 L1 | da cui u= | 0.25572 |  |  |  | D''
[12 empty] | j' | 0.030359 |  | j'' | 0.04285
| u'= | 0.18974 | <u< | u''= | 0.26781 |  | cui corrispondono i diametri (in mm)
| D' | 400 |  | D'' | 375
metto a sistema
Y AC = uq12L1 = u'q12 L'+ u'' q12 L'' |  |  | da cui ottengo |  | L' = (uL1-u''L'')/u'
L' + L'' =L1 |  |  |  |  | L''= (u'-u)L1/(u'-u'') |  | 1690.2724 | e quindi L' = L1-L'' = | 309.7276
3) piezometriche sulla rete
4) impianto sollevamento
D=1.5 q4^1/2 = | 0.33541 |  | scelgo D4=350mm |  | a cui corrisponde u4 = |  | 0.3873
Y4 = u4q42 L4 = | 0.96825
Hg =HD-HE = | 212.417 |  | H = Hg+ Y4 = | 213.3852
potenza pompa P = g q4 H/rendimento = |  |  | 130778.4622 | watt
rendimento | 0.8
Quesito 2
L | 1500
q | 0.2
q1 | 0.26
Y = uq2L = u/4 q12 x + u q12 (L-x)
q2L = q12 x/4 + q12 (L-x)
q2L = q12 x/4 + q12 L- q12 x)
3/4 q12 x = L (q12 - q2)
x (in m) = | 816.568
A
C